## 汇总表
汕头大峰超充站项目施工总承包工程 投标报价汇总表
序号 | 项目名称 | 招标控制价 （元） | 投标上限价（净下浮率≥12%） (元) | 投标报价总价 （元） | 投标净下浮率 （%）
1 | 建筑安装工程费（不含不可竞争费） | 1577836.27 | 1388495.9176 | 18456.8805 | 98.83%
2 | 不可竞争费（安全文明措施费、暂列金额） | 205076.45 | 205076.45 | 205076.45
合计 |  | 1782912.72 | 1593572.3676 | 223533.3305
1.本项目采用固定综合单价合同。遴选公告已提供不带价格的清单，投标人需逐一填报清单综合单价，并将汇总的投标总价填入上表，填报的投标报价总价不得超过投标报价上限,否则按无效标处理，以上所报价格为含税价。其中：投标净下浮率=[1-投标总报价（扣除不可竞争费）÷招标控制价（扣除不可竞争费）]×100%。（计算结果保留两位小数）；
2.本工程为固定综合单价合同。合同清单综合单价包含为完成工程量清单项目及施工图纸所对应的所有工序及内容。若本投标人中标，结算按实际发生量计算，工程量依据承包范围内经招标人确认的施工图、图纸会审纪要、设计变更通知单、经招标人批准的现场签证单等计算工程量；最终结算金额以经招标人委托的第三方造价咨询单位审定并经招标人确认的金额为准，若若项目按规定须提交政府审计部门审计的，则最终结算价以政府审计部门审计结果为准；
3.如招标人接受本投标人的投标，本投标人将保证遵循国家和省、市相关法律、法规的要求和公告要求完成相关工作；
4.在正式的合同协议制定和签署前，本报价连同招标人的中标通知书应为约束贵司、我双方的合同文件；
5.本投标人理解，招标人不一定接受最低标价的投标或招标人可能接受其他任何投标；
备注：请投标人严格按照本清单编制投标书，本清单格式不得更改；
投标人代表签字:
投标单位盖章:

## 投标报价清单填写说明
汕头大峰超充站项目施工总承包 投标报价清单填写说明
1.仅黄色填充单元格由投标人自行填报。其余未填充区域已设公式自动计算结果，投标人填报时需进一步复核公式，若有不合理处可自行调整。一经投报，即视为投标人确认投标报价无误，后续不再调整，由此承担的一切后果由投标人自行承担。
2.分部分项工程项目清单计价表中工程量数值不允许修改调整，投标人仅自主填报单价并计算合价；投标报价中，若出现单价与工程量乘积与合价不一致的，以单价为准修正合价；单价存在明显小数点错误的，招标人有权要求投标人澄清或调整，拒不配合的，按无效投标处理。
3.安全文明措施费及暂列金为不可竞争费，招标清单表格中已给出固定数值，相应内容不得调整，否则按无效标处理。
4.投标人应确保《1.1 工程项目清单汇总表》中的分部分项工程费，与2.1 分部分项工程项目清单计价表中的合计金额完全一致。在投标前，投标人应仔细核对两者数据。若出现金额不一致的情况，将一律按低值进行汇总。由此产生的任何风险和影响，均由投标人自行承担。

## 1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：汕头大峰超充站项目施工总承包工程 |  | 标段：汕头大峰超充站项目施工总承包工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费 |  | 0
1.1 | 汕头大峰超充站项目施工总承包工程（安装） |  | 0
2.1 | 汕头大峰超充站项目施工总承包工程（土建） |  | 0
2 | 措施项目费 |  | 44076.45
2.1 | 其中：安全文明措施费（不可竞争费） |  | 44076.45
3 | 暂列金额（不可竞争费） |  | 161000
4 | 税前工程造价 |  | 205076.45
5 | 增值税 |  | 18456.8805
6 | 合 计 |  | 223533.3305
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## 2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：汕头大峰超充站项目施工总承包工程 |  |  | 标段：汕头大峰超充站项目施工总承包工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
汕头大峰超充站项目施工总承包工程（安装） | [7 empty] | 0
电气系统
箱变部分
1 | 040802001003 | 电杆组立 |  | 1.新增高压进线:从原有10kV电杆接入箱变进线柜所有工作内容 2.包括但不限于新建10kV电杆,电杆上配套避雷器、断路器、刀闸开关等全套附件;新增高压电缆及相应电缆头制作安装,10KV高压进线深化设计等工作内容 3.其他:满足供电局验收、招标文件、设计图纸及相关规范要求 | 项 | 1 |  | 0
2 | 040801003001 | 组合型成套箱式变电站 |  | 1.名称:1000kVA箱变 2.型号、规格:SCB14-1000/10-10±2*2.5%/0.4kV,高压部分采用真空断路器柜型,1面进线辅柜、1面出线柜;低压部分采用固定式柜型,1面受电柜、7面出线柜、1面电容器柜;配变选用干式SCB14型 3.含供电局系统安健环及标识牌,满足《南方电网公司配网安健环设施标准》 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | 台 | 1 |  | 0
3 | 050307007001 | 围栏 |  | 1.名称:箱变围栏 2.材质:不锈钢 3.规格:综合考虑 4.具体做法详见大样图 5.围栏上悬挂"未经许可不得入内"和"当心触电"等腐蚀字成品警示牌,含栏杆门、门合页、弯头等所有配套五金件,含基础开挖弃土、基础浇筑、模板制作安装等 6.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | 座 | 1 |  | 0
4 | 040807001001 | 变压器系统 |  | 1.名称:1000kVA箱式变压器系统调试 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | 系统 | 1 |  | 0
5 | 040807002001 | 供电系统 |  | 1.名称:10kV送配电装置系统调试 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | 系统 | 2 |  | 0
6 | 040807002002 | 供电系统 |  | 1.名称:1kV送配电装置系统调试 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | 系统 | 4 |  | 0
7 | 030409001001 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆ZR-YJV22-1 4*240+1*120 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | m | 54.12 |  | 0
8 | 030409001002 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆ZR-YJV22-1 4*185+1*95 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | m | 11.45 |  | 0
9 | 030409001003 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆ZR-YJV22-1 4*95+1*50 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | m | 239.12 |  | 0
10 | 030409001004 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆ZR-YJV22-1 2*95+1*50 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | m | 14.17 |  | 0
11 | 030409001005 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆ZR-YJV22-0.6/1 2*4 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | m | 46.78 |  | 0
12 | 030412004003 | 配线 |  | 1.名称:配线ZR-RVSP-0.5 2*1.5 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | m | 44.14 |  | 0
13 | 030409003001 | 电力电缆头 |  | 1.名称:热缩式电力电缆头 2.规格:240mm2以内,5芯 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | 个 | 24 |  | 0
14 | 030409003007 | 电力电缆头 |  | 1.名称:热缩式电力电缆头 2.规格:120mm2以内,3芯 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | 个 | 2 |  | 0
照明部分
15 | 030402011001 | 成套配电箱 |  | 1.名称:场站用电负荷配电箱 2.规格:30kW 3.安装方式:户外安装,安装在雨棚立柱上 4.一切元器件成套配置,含箱体安装、接地、端子板接线、开关及机构、时控开关等 5.其他满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | 台 | 1 |  | 0
16 | 030413001001 | 普通灯具 |  | 1.名称:LED节能灯 2.规格:80W悬挂灯,发光角度90°,防护等级IP65,色温4000K-5000K 3.其他满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | 套 | 8 |  | 0
17 | 030412006001 | 接线盒 |  | 1.名称:明装接线盒 2.其他满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | 个 | 8 |  | 0
18 | 030409001008 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆ZR-YJV22-0.6/1 4*25+1*16 2.其他满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | m | 20.58 |  | 0
19 | 030409001009 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆ZRC-YJV-0.6/1 3*10 2.其他满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | m | 32.22 |  | 0
20 | 030412001002 | 配管 |  | 1.名称:PC20 2.敷设方式:埋地敷设 3.其他满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | m | 147.9 |  | 0
21 | 030412001003 | 配管 |  | 1.名称:PC20 2.敷设方式:明敷 3.其他满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | m | 46.64 |  | 0
22 | 030412004002 | 配线 |  | 1.名称:管内穿线 2.规格、型号:BV2.5 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | m | 590.22 |  | 0
23 | 030409003006 | 电力电缆头 |  | 1.名称:热缩式电力电缆头 2.规格:35mm2以内,5芯 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | 个 | 2 |  | 0
充电桩部分
24 | 030405016001 | 充电桩 |  | 1.名称:960kW分体直流充电堆 2.规格:额定功率:960kW,输入电压:380V AC,频率:50±1Hz,功率因数:≥0.99,使用环境:室外（IP54）.外形尺寸:2079*898*2080（W*D*H）,工作温度:-20～+50℃,相对湿度:5~95%RH,无冷凝;需满足混合动力、纯电动乘用车充电需求 3.安装方式:落地式 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | 台 | 1 |  | 0
25 | 030405016002 | 充电桩 |  | 1.名称:250A双枪直流充电终端 2.规格:直流输出电压范围:DC200-DC1000V,单枪输出电流范围:0-250A,单枪额定功率:250kW,显示方式:7寸触摸屏,后台通讯:以太网/4G,启动方式:扫码/VIN/即插即充/刷卡/手动,使用环境:室外（IP54）;外形尺寸:350*160*1300mm（W*D*H） 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | 台 | 7 |  | 0
26 | 030405016003 | 充电桩 |  | 1.名称:250A单枪直流充电终端 2.规格:直流输出电压范围:DC200-DC1000V,单枪输出电流范围:0-250A,单枪额定功率:250kW,显示方式:7寸触摸屏,后台通讯:以太网/4G,启动方式:扫码/VIN/即插即充/刷卡/手动,使用环境:室外（IP54）;外形尺寸:350*160*1300mm（W*D*H） 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | 台 | 1 |  | 0
27 | 030405016004 | 充电桩 |  | 1.名称:600A单枪液冷超充终端 2.规格:直流输出电压范围:DC200-DC1000,单枪输出电流范围:0-600A（瞬时电流800A@5mins）,显示方式:7寸触摸屏,后台通讯:以太网/4G,启动方式:扫码/VIN/即插即充/刷卡/手动,使用环境:室外（IP54）,外形尺寸:520*360*1680mm（W*D*H） 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | 台 | 1 |  | 0
监控系统
28 | 030506010001 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:监控摄像头 2.规格、参数:800万像素 (3840×2160) ,确保车牌和人员特征清晰 最低照度: 彩色:≤0.001 Lux; 黑白:≤0.0001 Lux (达到星光级) 宽动态 (WDR) 必须支持真宽动态 ≥120dB,防止车灯直射导致画面过曝或过暗 强光抑制;支持用于抑制夜间车灯、充电桩屏幕等强光 带全彩夜视功能,带红外功能 3.电口输出,含防护罩机安装支架;含DC 12V电源适配器 4.安装方式:悬挂安装 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | 台 | 4 |  | 0
29 | 030506015001 | 录像设备 |  | 1.名称:交换NVR一体机(含硬盘) 2.参数:Linux、4K,32路,6TB 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | 台 | 1 |  | 0
30 | 030501002001 | 输出设备 |  | 1.名称:显示器 2.参数:23寸宽屏液晶显示器,3840*2160 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | 台 | 1 |  | 0
31 | 030501015001 | 交换机 |  | 1.名称:网络交换机 2.规格、参数:16口千兆交换机 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | 台 | 1 |  | 0
32 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:阻燃PVC管φ25 2.敷设方式:埋地敷设 3.其他满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | m | 20.5 |  | 0
33 | 030412001004 | 配管 |  | 1.名称:阻燃PVC管φ25 2.敷设方式:明敷 3.其他满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | m | 31.16 |  | 0
34 | 030412004001 | 配线 |  | 1.名称:管内穿线 2.规格、型号:WDZC-BYJ-2.5 3.其他满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | m | 154.98 |  | 0
35 | 030502003002 | 双绞线缆 |  | 1.名称:双绞线UTP6 2.配线形式:管内穿线 3.含水晶头 4.其他满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | m | 51.66 |  | 0
36 | 030502019001 | 光纤测试 |  | 1.名称:双绞线测试五类 2.其他满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | 链路 | 4 |  | 0
37 | 030506021001 | 安全防范系统调试及试运行 |  | 1.名称:监控系统调试 2.其他满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | 系统 | 1 |  | 0
消防系统
38 | 030910001002 | 灭火器 |  | 1.名称:消防灭火器 2.规格:磷酸铵盐干粉灭火器,4KG 3.其他;满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | 具 | 10 |  | 0
39 | 030910002001 | 灭火器箱 |  | 1.名称:灭火器箱 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | 个 | 5 |  | 0
40 | 030910001003 | 灭火器 |  | 1.名称:推车式干粉灭火器 2.规格:25KG 3.其他满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | 具 | 1 |  | 0
41 | 030910002002 | 灭火器箱 |  | 1.名称:微型消防柜 2.规格:长900*宽390*高1200mm,含消防服、水带、水枪、面具、大锤、灭火毯、消防沙箱(内置消防沙、沙铲)等 3.其他满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | 个 | 1 |  | 0
防雷接地系统
42 | 030410001001 | 接地极 |  | 1.名称:角钢垂直地极 2.规格:L50*5,L=2.5M,热镀锌 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | 根 | 14 |  | 0
43 | 030410002001 | 接地母线 |  | 1.名称:接地母线 2.规格:-40*4,热镀锌扁钢 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | m | 85.63 |  | 0
44 | 030416027001 | 接地装置 |  | 1.名称:防雷接地检测 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | 系统 | 1 |  | 0
汕头大峰超充站项目施工总承包工程（土建） | [7 empty] | 0
车棚
45 | 010102001001 | 挖基坑土方 |  | (1)土方类别:综合考虑（现状地坪标高以下，以土壤及岩石(普式)分类表区分，包含一类土壤至四类土壤区间范围内等土壤类别） (2)挖土深度:综合考虑，详设计图 (3)包括施工场地内转运(转运方式、次数自行考虑)、垂直运输、含装车、不含外运 (4)开挖方式综合考虑，符合设计及规范要求 (5)综合考虑人工清理土方，机械降效费等费用 (6)满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | m3 | 69.52 |  | 0
46 | 010102007001 | 回填方 |  | (1)综合考虑回填材料满足施工要求、回填密实度满足施工要求、运距、装卸、购土等一切费用 (2)满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | m3 | 54.96 |  | 0
47 | 010103002001 | 余方弃置（土方） |  | (1)土方类别:综合考虑 (2)外运、运距:综合考虑 (3)土石方消纳费综合考虑 (4)满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | m3 | 14.56 |  | 0
48 | 011507003001 | 灯箱 |  | (1)箱体规格:详见图纸 (2)基层材料种类:灯箱采用2.0mm*8cm铝边框进行折弯拼接而成,内部采用2.0mm*5cm镀锌管进行加强处理。 (3)面层材料品种:2.灯箱框架敷设4.0mmPC底板,底板覆盖广告布,广告布按客户要求制作。 (4)灯箱PC底板背部敷设LED防水灯条。 (5)其他满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | ㎡ | 77.74 |  | 0
49 | 010501001001 | 基础垫层 |  | (1)混凝土种类:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C15 (3)混凝土场内外运输方式及运距:综合考虑 (4)混凝土的输送方式等相关费用:综合考虑 (5)满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | m3 | 2.29 |  | 0
50 | 010502001001 | 独立基础 |  | (1)混凝土种类:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)混凝土场内外运输方式及运距:综合考虑 (4)混凝土的输送方式等相关费用:综合考虑 (5)满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | m3 | 12.29 |  | 0
51 | 010505001001 | 垫层模板 |  | (1)垫层部位:基础垫层模板 (2)满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | m2 | 5.76 |  | 0
52 | 010505002001 | 独立基础模板 |  | (1)基础类型:独立基础模板 (2)满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | m2 | 49.19 |  | 0
53 | 010506025001 | 预埋铁件 |  | (1)钢材种类:MJ1 (2)规格:650*350*18mm埋板，锚筋详见图纸 (3)满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | t | 0.41 |  | 0
54 | 010603001001 | 实腹钢柱 |  | (1)柱截面类型:H型钢柱（含制作运输费用） (2)钢材品种、规格:Q235 (3)单根柱质量:综合考虑 (4)探伤检测、除锈、热浸镀锌涂层 (5)包含吊装耳板 (6)满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | t | 2.806 |  | 0
55 | 010607002001 | 系杆 |  | (1)截面类型:φ76*3mm、φ76*4圆管系杆（含制作运输费用） (2)钢材品种、规格:Q235 (3)单根质量:综合考虑 (4)探伤检测、除锈、热浸镀锌涂层 (5)满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | t | 1.173 |  | 0
56 | 010901006001 | 膜结构屋面 |  | (1)膜布品种、规格:：含0.82mmPVC膜材主材、加工费、安装费、张拉费等完成图纸上全部工作内容的一切费用。 (2)满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | m2 | 230 |  | 0
57 | 010506001001 | 现浇混凝土基础钢筋 |  | (1)钢筋种类、规格:钢筋规格综合考虑、综合考虑连接方式等一切费用。 (2)满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | t | 1.041 |  | 0
58 | 010506001002 | 箍筋 |  | (1)钢筋种类、规格:箍筋 规格、种类综合考虑 (2)满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | t | 0.649 |  | 0
休息室
59 | b-007 | 精神堡垒 |  | (1)精神堡垒外形尺寸:6000*1300*600mm (2现场地面有倾斜角度,需根据现场实际情况进行找平。 (3)材质采用镀锌钢结构 + 氟碳烤漆,厚度≥3mm,搭配发光字增强夜间辨识度。 | 座 | 1 |  | 0
60 | b-006 | 休息室 |  | (1)名称：休息室 (2)参数要求：结构：主结构框架（镀锌矩形管+轻钢龙骨+辅材） 外墙：铝单板+装饰条+包边收口 内墙：保温棉+内墙面竹木纤维板+包边收口 天花面：保温棉+竹木纤维板+辅材 屋顶：铝单板+装饰大包边+辅材 窗：铝框5+9A+5中空钢化玻璃推拉窗+辅材 入户门：铝合金地弹簧门+配件 房间门：复合钢制门+配件 电系统：灯1.5平方线+插座2.5平方线+4平方入户、1.5匹空调一台及空调线 休息室包含三人位沙发茶几组耐磨西皮1+1+3人位+1.5米茶几及6张椅子(仿实木) 室外配备1张圆桌+4张椅子,材质为PP工程聚丙烯。 其他：制作费、打包费（含运输费） (3)其他满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | 项 | 1 |  | 0
61 | 010502004007 | 设备基础 |  | (1)名称：精神堡垒混凝土基础 (2)工程内容：包含完成本基础所有工序所需的人工、材料、机械、模板、脚手架等全部费用，具体包括土方挖、填、运（场内运距、弃土运距、回填材料投标人自行考虑；C20素砼垫层；C30基础浇筑等图纸上包含的一切费用 (3)其他满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | 座 | 1 |  | 0
电缆沟
62 | 010502027001 | 电缆沟 |  | (1)名称:电缆沟800*600 (2)工程内容：包含完成本基础所有工序所需的人工、材料、机械、模板、脚手架等全部费用，具体包括土方挖、填、运（场内运距、弃土运距、回填材料投标人自行考虑；C15素砼垫层；沟身 砌120mmMU7.5砖 M10水泥砂浆 ；沟身、沟底：20mm 1:2水泥砂浆抹灰；680*400*30预制盖板、侧边刷警示漆等图纸上包含的一切费用。 (3)其他满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | m | 51.2 |  | 0
设备基础
63 | 010502004001 | 960KW分体堆设备基础 |  | (1)名称:960KW分体堆设备基础 (2)工程内容：包含完成本基础所有工序所需的人工、材料、机械、模板、脚手架等全部费用，具体包括土方挖、填、运（场内运距、弃土运距、回填材料投标人自行考虑；C15混凝土垫层,C20混凝土底板及墙;基础墙内壁抹灰（1:2水泥砂浆厚15mm）;钢筋制作安装；预埋M12地脚螺栓等图纸上包含的一切费用。 (3)其他满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | 座 | 1 |  | 0
64 | 010502004002 | 250A液冷终端机双枪设备基础 |  | (1)名称:250A液冷终端机双枪设备基础 (2)工程内容：包含完成本基础所有工序所需的人工、材料、机械、模板、脚手架等全部费用，具体包括土方挖、填、运（场内运距、弃土运距、回填材料投标人自行考虑；C15混凝土垫层,C20混凝土底板及墙;基础墙内壁抹灰（1:2水泥砂浆厚15mm）;钢筋制作安装；预埋M12地脚螺栓等图纸上包含的一切费用。 (3)其他满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | 座 | 7 |  | 0
65 | 010502004003 | 250A液冷终端机单枪设备基础 |  | (1)名称:250A液冷终端机单枪设备基础 (2)工程内容：包含完成本基础所有工序所需的人工、材料、机械、模板、脚手架等全部费用，具体包括土方挖、填、运（场内运距、弃土运距、回填材料投标人自行考虑；C15混凝土垫层,C20混凝土底板及墙;基础墙内壁抹灰（1:2水泥砂浆厚15mm）;钢筋制作安装；预埋M12地脚螺栓等图纸上包含的一切费用。 (3)其他满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | 座 | 1 |  | 0
66 | 010502004006 | 600A液冷终端机单枪设备基础 |  | (1)名称:600A液冷终端机单枪设备基础 (2)工程内容：包含完成本基础所有工序所需的人工、材料、机械、模板、脚手架等全部费用，具体包括土方挖、填、运（场内运距、弃土运距、回填材料投标人自行考虑；C15混凝土垫层,C20混凝土底板及墙;基础墙内壁抹灰（1:2水泥砂浆厚15mm）;钢筋制作安装；预埋M12地脚螺栓等图纸上包含的一切费用。 (3)其他满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | 座 | 1 |  | 0
67 | 010502004005 | 箱式变压器基础 |  | (1)名称:箱式变压器基础 (2)工程内容：包含完成本基础所有工序所需的人工、材料、机械、模板、脚手架等全部费用，具体包括土方挖、填、运（场内运距、弃土运距、回填材料投标人自行考虑；C15混凝土垫层浇筑；圈梁混凝土浇筑、240标准砖砌筑墙身、基坑内外侧抹水砂浆、外侧加做一布三涂防水层； 钢筋制作安装；10号槽钢制作安装、通风百叶窗制作安装等图纸上包含的一切费用。 (3)其他满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | 座 | 1 |  | 0
混凝土路面铺装工程
68 | 040203007001 | 水泥混凝土路面 |  | (1)面层：20cm厚C35水泥混凝土(抗弯拉强度≥4.0Mpa) (2)基层：20cm厚5%水泥稳定级配碎石 (3)路基碾压(压实度≥92%) (4)含缩缝、传力杆、拉杆、角隅等制作及安装费用 (5)其他满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | m2 | 771.82 |  | 0
标识标牌及划线工程
69 | 040205009001 | 车位线 |  | 停车位划线 (1)材质:热熔材料 (2)加工工艺: 基面底油处理,高温施划,+反光珠 (3)完成厚度约2毫米 (4)尺寸5500*2500*150mm (5)其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | m2 | 33.92 |  | 0
70 | 040205009002 | 充电标识 |  | 充电标识: (1)材质:热熔材料 (2)加工工艺: 基面底油处理,高温施划,+反光珠 (3)完成厚度约2毫米 (4)其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | m2 | 6.4 |  | 0
71 | 040205003001 | 成品车档 |  | (1)类型:成品车档 (2)材质、规格尺寸:综合考虑 (3)包含混凝土基础、水泥砂浆灌满等费用。 (4)其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | 套 | 16 |  | 0
72 | 040205017001 | 防撞柱 |  | (1)类型:成品防撞柱 (2)材质、规格尺寸:防撞柱使用市面上预制成品,厚度2mm,高度约1100mm高,直径φ110mm。2、防撞柱使用膨胀螺丝固定。 (3)其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 | 套 | 9 |  | 0
73 | 011403001001 | 侧边警示漆 |  | (1)警示线应采用黑黄相间,应符合国标GB 2894-2025的相关规定。 | m2 | 55.92 |  | 0
合计 | [7 empty] | 0

## 3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：汕头大峰超充站项目施工总承包工程 |  | 标段：汕头大峰超充站项目施工总承包工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目 |  |  | 44076.45
1.1 | 011601007001 |  | 文明施工 |  |  | 7516.91 | 不可竞争费
1.2 | 011601008001 |  | 环境保护 |  |  | 6833.56
1.3 | 011601006001 |  | 临时设施 |  |  | 8883.62
1.4 | 011601009001 |  | 安全生产 |  |  | 20842.36
本页小计 | [5 empty] | 44076.45
合计 | [5 empty] | 44076.45 | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。