## 汇总表
青悦汇项目消防设备设施维修采购投标报价汇总表
序号 | 项目名称 | 投标上限总价 （元） | 投标报价总价 （元） | 备注
1 | 青悦汇项目消防设备设施维修采购 | 44980 | 0 | 备注： 投标报价总价=∑各清单工程量*投标报价含税单价； 报价方式：投标人自主填报清单综合单价，且填报的投标报价总价不得超过投标报价上限，否则按无效标处理； 本次投标所有投标报价均为含税价，适用增值税税率为6%，不含税价格为固定价。合同签订后，中标人申请每期款项时，须按招标人要求开具增值税专用发票。若中标人无法提供对应税率发票，则按固定不含税价格乘以中标人实际开具发票的增值税税率，重新计算修正合同总价，投标人对此不得有异议，若投标人拒不接受，招标人有权暂停款项支付，并依据合同约定追究中标人违约责任或解除合同。 说明： 含完成本次服务所需的包括但不限于：人工加班、高空作业、辅材耗材、零星配件、工具机械、运输搬运、安全文明、垃圾清运、管理、利润、税费等自行认为有可能发生的一切费用。
2 | 金额（大写） | 肆万肆仟玖佰捌拾元零整 | 零元整
备注：请投标人严格按照本清单编制投标书，本清单格式不得更改；
投标人代表签字:
投标单位盖章:

## 青悦汇项目消防设备设施维修采购
青悦汇项目消防设备设施维修采购投标报价清单
投标报价要求：
1.本项目采用人民币报价，报价均保留至小数点后2位；请投标人自行复核清单表格公式，如存在单价与合价不符，以价低者为准，中标后不予以修改； 2.清单须按格式要求进行填报，报价总金额需满足招标要求，不得超过投标上限价； 3.请投标人自行结合行业规范、技术要求、本清单规格说明进行报价，投标报价默认满足行业标准、技术要求、清单说明的要求； 4.含完成本次服务所需的投标方自行认为有可能发生的相关费用； 5.本次投标所有投标报价均为含税价，适用增值税税率为6%，不含税价格为固定价。合同签订后，中标人申请每期款项时，须按招标人要求开具增值税专用发票。若中标人无法提供对应税率发票，则按固定不含税价格乘以中标人实际开具发票的增值税税率，重新计算修正合同总价，投标人对此不得有异议，若投标人拒不接受，招标人有权暂停款项支付，并依据合同约定追究中标人违约责任或解除合同。
序号 | 内容 | 材料名称 | 规格型号/施工标准 | 数量 | 单位 | 投标报价（含税） |  | 备注
[6 empty] | 单价 （元） | 总价 （元）
1 | 现场调试电动闭门器，恢复常开保持功能 | 技术人工调试（无采购配件） | 手动调试闭门器机械结构 +电控模块 | 1 | 个 | 0 | 0
2 | 除锈、打磨、整体涂漆防锈处理 | 涂漆（水性金属油漆） | 家卫士水性金属油漆 | 40 | ㎡ | 0 | 0
3 | 除锈、打磨、整体涂漆防锈处理 | 涂漆（水性金属油漆） | 家卫士水性金属油漆 | 40 | ㎡ | 0 | 0
4 | 除锈、打磨、整体涂漆防锈处理 | 涂漆（水性金属油漆）+除锈辅材 | 家卫士水性金属油漆 | 70 | ㎡ | 0 | 0
5 | 新增烟感+从电井布线至安装点位 | 三江烟感 | 烟感：JTY-GD-A30； | 2 | 个 | 0 | 0
|  | 铜芯电线 | 电线：国标消防 1.5mm² | 50 | 米 | 0 | 0
6 | 更换排烟阀执行机构+重新接线+调试 | 排烟阀执行机构 | ZPFHF-WSDc-K-24/0.7 | 2 | 个 | 0 | 0
7 | 一层超市门口挡烟垂壁调试 | 技术人工清理+调试（无采购配件） | 拆除装修遮挡构件，调试液压升降系统 | 1 | 项 | 0 | 0
8 | 更换故障手动控制按钮+ 调试 | 挡烟垂壁控制按钮 | 安麟（原厂适配） | 11 | 个 | 0 | 0
9 | 2层挡烟垂壁调试 | 挡烟垂壁故障维修 | 切割并复原天花板，调试挡烟垂壁 | 1 | 项 | 0 | 0
10 | 更换控制器电源盘+整机调试 | 应急照明控制器电源盘 | 泛海三江 PS-03 (POWER) | 1 | 个 | 0 | 0
11 | 重新布线+电源箱检修+调试 | 消防专用电缆+技术人工 | WDZBN-RVVP-2×1.5 | 100 | 米 | 0 | 0
12 | 更换备用电池+充放电调试 | 应急照明集中电源备用电池 | 旭派 12V-33AH | 2 | 节 | 0 | 0
13 | 更换补水阀+安装调试 | 液压控制补水阀 | DN100，镀锌钢 + 铜芯阀芯 | 2 | 个 | 0 | 0
14 | 更换压力表+调试自动启泵功能 | 电接点压力表 | 富仪 yxc-100，0-1.6Mpa | 1 | 个 | 0 | 0
15 | 排查+删除无效点位+调试系统 | 报警主机点位处理技术人工 | 泛海三江主机，删除故障点位 | 69 | 点位 | 0 | 0
16 | 2 号楼5个消防电话故障维修 | 消防电缆+铁线管+挖槽+ 地砖+细沙+打孔 | 电缆：WDZBN-RVVP-2×1.5；铁线管：JDG20mm | 1 | 项 | 0 | 0
17 | 更换故障烟感 + 主机点位调试 | 烟感（泛海三江配套） | 同 JTY-GD-A30 | 1 | 个 | 0 | 0
18 | 更换故障手报+声光+主机调试 | 手报 + 声光（泛海三江配套） | 原厂适配款 | 1 | 套 | 0 | 0
19 | 更换故障烟感+主机点位调试 | 烟感（泛海三江配套） | 同 JTY-GD-A30 | 3 | 个 | 0 | 0
20 | 更换故障烟感+主机点位调试 | 烟感（泛海三江配套） | 同 JTY-GD-A30 | 2 | 个 | 0 | 0
21 | 商铺+公区分开更换故障设备+调试 | 烟感 + 温感 + 排烟阀 + 消火栓按钮（泛海三江） | 原厂适配款 | 35 | 个 | 0 | 0
22 | 更换故障声光+主机点位调试 | 声光（泛海三江配套） | 原厂适配款 | 1 | 个 | 0 | 0
23 | 更换故障声光+主机点位调试 | 声光（泛海三江配套） | 原厂适配款 | 1 | 个 | 0 | 0
24 | 更换备电电池+测试切换功能 | 火灾报警控制器备电电池 | 泛海三江 PS-A2810 配套，6-GHM-20（12V20Ah） | 1 | 个 | 0 | 0
25 | 更换控制柜总成+调试启泵功能 | 消火栓稳压泵控制柜总成 | 与原稳压泵原厂适配 | 1 | 套 | 0 | 0
26 | 重新布线+调试/更换指示灯 | 电缆（并入电井应急照明） | WDZBN-RVVP-2×1.5 | 10 | 米 | 0 | 0
27 | 更换水力警铃+调试水压报警 | 水力警铃 | 消防国标款，适配原喷淋系统 | 2 | 个 | 0 | 0
28 | 更换执行机构+远程控制调试 | 排烟口执行器 | SDC-YK 排烟阀 II 型远控执行器 | 4 | 个 | 0 | 0
29 | 更换限位控制器+调试卷帘限位 | 防火卷帘限位控制器 | 普通款，原厂适配 | 1 | 个 | 0 | 0
30 | 所有更换电子设备主机统一调试编程 | 调试编程技术服务 | 泛海三江主机全系统调试编程 | 1 | 项 | 0 | 0
合计 | [6 empty] | 0